重庆市合川区人民医院关于消防维保

询价的函

各潜在供应商：

我院消防维保服务即将到期，现拟招标购买维保服务，具体要求见附件1：消防维保项目招标响应条件。相关事项明确如下:

一、完成报价函每年单价报价，请有意向的潜在供应商仔细阅读维保要求，尤其留意标注部分，并到现场实地查看询问了解，谨慎报价。

二、附件1各项中罗列之要求，系根据医院实际需要制定。

三、如对各项要求存在质疑，请随报价函一并来函进行反馈，无反馈视为对各项要求不存在质疑。

现就我院该服务项目价格面向社会公开询价，请有意向的潜在供应商完成报价内容，提供单位资质证明材料（营业执照）、报价人身份证复印件及委托证明。将电子件、纸质件盖章和相关资质许可证扫描后，于2025年11月27日18：00前发至dimwalker@163.com，联系人及电话：唐老师：15025400025，逾期不再受理。

重庆市合川区人民医院            2025年11月 19 日

报  价  函

重庆市合川区人民医院：

我方收到的报价文件，经详细研究，决定参加报价。

- 愿意按照询价文件中的一切要求，达到医院要求，我公司/单位最终价为

| 项目名称 | 总价（元/年） | 备注 |
| --- | --- | --- |

- 我们完全理解和接受贵方询价文件的一切规定和要求，完全答应询价文件中规定的所有条件。

报价单位（盖章）：

法人代表（签名）：

委托代理人（签名）：

联系电话：

时间 ：   年    月    日

附件1

合川区人民医院

消防维保项目招标响应条件

一、投标人资格要求

（一） 一般资格条件

1.具有独立承担民事责任的能力；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6.法律、行政法规规定的其他条件。

（二）特定资格条件

1.投标人具有有效的《营业执照》、《税务登记证》、《组织机构代码证》或多证合一的《营业执照》。营业执照经营范围须包含“消防设施检测维保”和“消防设施工程施工”。

2.投标人应就本维保项目在合川区（限南津街街道、钓鱼城街道和合阳城街道）成立项目组，项目组不得少于2人。项目组负责人须持有一级注册消防工程师资格证书，项目组成员须持有中级消防设施操作员资格证书，提供项目组所有成员投标截止日前连续 6 个月的社保缴纳证明（需与投标人名称一致）。

3.投标人应具有《消防设施工程专业承包贰级(含贰级)以上资质证书》。

4.投标人应具有《安全生产许可证》。

5.投标人2022年1月1日至今，在重庆区域内完成不少于 5 家独立主体的消防维保项目经历（需提供合同复印件佐证）。

二、维保要求

（一）项目概况：

本项目总建筑面积约143072.16㎡。项目主要设施设备（包括但不限于）消防设备电源状态监控系统、消防供配电系统、火灾自动报警系统（联动型）、电气火灾监控系统、防火门监控系统、自动喷淋灭火系统、室内消火栓系统、室外消火栓、消防给水及管网、气体灭火系统、防火分隔系统、防排烟系统、应急照明及疏散指示系统、消防通讯设备、消防水炮系统、移动灭火器、管线线路等消防设施设备。项目内容包括对本项目整体消防系统按照消防规范实施检查、维护保养、功能测试、火灾处置、隐患排查、故障处置、编制消防设备配置计划、制定日常维保方案及实施细则等工作，确保本项目消防系统设备完整、功能良好、运行正常、处置有效。

（二）服务要求：

严格执行国家及重庆市现行的有关建筑消防设施的法规和技术规范，在维修保养期内，维保单位的维保服务须达到如下要求：

1、根据国家和地方有关建筑消防设施的法规和技术规范，制订并实施维修保养年度方案、每月工作计划及相应的工作流程、职责制度和应急预案。包括且不限于运维工作职责制度、值守和响应制度、《消防系统故障应急处置方案》、《火灾事故紧急预案》等。协助采购人完成消防资料收集、存档，配合国家消防部门验收、检查。

2、按照维保计划开展“月检”、“季检”、“年检”、“适时维修”等维保服务工作，每次维保结束后项目组成员须立即填写现场维保项目表（该表格由供应商提供和保存）并由采购方现场负责人签字确认。月度、季度和年度检查结束后7个工作日须出具纸质件巡检记录（一式叁份）；故障维修结束后3个工作日内须提供故障维修报告（一式叁份）。纸质件维保报告经双方确认签字盖章后，双方各执一份，另一份由消防控制室备案作为工程维护档案，以备查阅。半年及年终应向甲方如实提供工作总结等相关报告。

3、对消防点位进行定期检查和测试，保证消防点位测试每半年全覆盖一次，设备设施完好率达100%，并按规范出具相关检测报告和做好检测维修保养记录。

4、每月20日前完成月检查并出具报告；每季度末月20日前，维保单位须对医院所有消防设施、设备进行全面大检查，并向医院提交书面检查报告，保证消防系统的正常、稳定运行。

5、对于突发故障，维保单位在收到医院突发故障的维修通知（包括但不限于电话通知、短信通知、微信通知、书面通知）后，须在5分钟内做出响应、给出初步解决方案，并在30分钟内到达故障现场予以处理解决，通知发出视为维保单位已收到。（一般故障1小时内解决，较大故障经甲方同意后可适当延长解决时间），对维修过程中产生的废物（品）及清洁卫生由维保单位自行处理。消防主机（包括电源部分）如不能在12小时内修复，须在24小时内提供代用设备；不能及时解决的重大故障须及时报告并提出有效的应急措施防止火灾的发生。

6、每月须承担对医院消防控制室人员的业务培训，要求达到能正确、独立操作主机，能正确、独立进行火警处置，以及甲方的其他业务培训要求，并形成培训文件签字确认。（每月需有一次业务培训并做好培训记录单）

7、维保单位需建立维保服务常用耗材备件库。日常维保中更换的单件零部件及耗材(不含人工成本)单价在200元（含200元）以内的，不累计数量，由维保公司免费提供更换（包括但不限于附件2中免费更换的消防零部件清单）；更换配件必须是全新的，质量保修期为2年，保修期内因非人为损坏情况下，乙方应免费更换。维护质量必须符合有关技术要求，并且满足现行消防规范的要求。

8、本项目运行期间不属于成交供应商承担的维修、材料、人工费等事项，成交供应商需提交书面报告，经采购人审定后商定处置方式。

9、按照医院要求，处理其他消防相关应急工作。

（三）各子系统维保具体要求（需满足规范要求每月每季度每年的具体工作量）

1.火灾自动报警系统

1.1检查消防控制室工作环境以及火灾报警控制器、联动控制器、楼层火灾显示盘、各类探测器、手动报警按钮等，按要求进行维护保养，确保处于正常完好状态。

1.2检查火灾报警控制器自检、消音、复位、故障报警、火警优先、报警记忆和主备电源自动转换等各项功能，确认处于正常良好状态。

1.3每月按安装总量的50%采用专用检测设备对控制器进行模拟火灾响应试验和故障报警试验。

1.4每月按安装总量的17%进行手动报警按钮模拟火灾响应试验和故障报警试验。

1.5每季度按总装量的50%对声光报警进行模拟火灾状态下的响应试验。

1.6测试手动或自动试验相关消防联动控制设备的控制和显示功能。

1.7进行报警及控制线路维修检查。

2.自动喷淋灭火系统

2.1检查消防泵房的工作环境、消防泵、稳压设备、电源控制柜、湿式报警阀、管网、阀门、各类压力表、喷头、水泵接合器、储水设施等，按相关规范要求进行维护保养，确保处于正常完好状态。

2.2每月现场及远程手动启动电动消防泵，并模拟自动控制条件进行联动联锁启动消防泵，检查联动联锁启泵功能和信号显示是否正常。进行主、备泵切换功能试验。

2.3用末端试水装置进行放水试验，检查水流指示器和压力开关的报警功能、自动启泵功能和信号传输显示，确保处于正常。

2.4利用报警阀上的放水试验阀放水，试验系统供水情况；测试水力警铃工作是否正常，压力开关的压力电气信号是否正确。

3.消火栓系统

3.1检查消防泵房的工作环境、消防泵、稳压设备、电源控制柜、、管网、阀门、各类压力表、水泵接合器、室内外消火栓、储水设施等按相关规范要求进行维护保养，确保处于正常完好状态，定期对各类阀门进行上油保养开启关闭动作测试。每月手动启动电动消防泵，并模拟自动控制条件进行自动启动消防泵，进行主、备泵切换功能试验。

3.2每月现场及远程手动启动电动消防泵，并模拟自动控制条件进行联动联锁启动消防泵，检查联动联锁启泵功能和信号显示是否正常。进行主、备泵切换功能试验。

3.3屋顶试验消火栓或最不利点消火栓出水试验，检查管网压力和水质。

4.防火分隔系统

4.1检查防火门、防火卷帘门周围有无影响正常开启的障碍物，门能否处于正常启闭状态。

4.2维护保养防火门、防火卷帘门的荷叶、链条等运动机构，检查其设置有无缺失，并进行调试改造。

4.3每月按安装数量的17%试验自动方式启动防火卷帘门。

4.4每月按安装数量的17%试验手动按钮启动防火卷帘门。

4.5每季度通过消防控制室进行联动试验，检查防火卷帘门动作及反馈信号是否正常。

5.气体灭火系统

5.1每月检查贮瓶间及防护区的工作环境、紧急启动按钮、声光报警装置等是否处于正常完好状态。

5.2每季度对每个防护区进行一次模拟自动启动试验，如有问题，应及时调试修复，使其恢复正常。

6.防排烟系统

6.1检查送风、排烟机房及电源控制柜的工作环境，维修保养送风口、排烟口、防火阀、排烟防火阀等机械动作机构，检查其是否处于正常完好状态。

6.2每季度按安装数量的50%试验自动方式打开排烟口，启动送风机、排烟机，并测试前室、楼梯间的正压值。

6.3每半年全覆盖试验自动方式关闭空调系统、电动防火阀。

6.4每季度按安装数量的50%试验手动启动关闭防火阀。

6.5每月通过消防控制室进行联动试验，检查送风机、排烟机、防火阀等动作及反馈信号是否正常。

6.6每年对各运动机构进行一次涂油润滑等维护保养措施。

7.应急照明及疏散指示系统

7.1检查安全出口、疏散通道、重要场所的应急照明和疏散指示标志是否处于正常完好状态。

7.2每月按安装数量的17%试验应急照明和疏散指示灯的工作照度和疏散照度是否正常。

8. 消防通讯设备

8.1检查电话插孔、重要场所的对讲电话、播音设备、扬声器等是否处于正常完好状态。

8.2每月按安装数量的17%试验电话插孔和对讲电话的通话质量。

8.3每月按安装数量的17%试验选层（或选区）广播，检查广播声级是否正常。

8.4进行从背景音乐状态下强切至事故广播状态的功能。

8.5进行线路维修检查，确保处于正常完好状态。

9.移动灭火器

9.1检查灭火器的种类、数量、设置位置、标志等是否符合要求。

9.2每季度按照总数的50%检查灭火器压力、重量、有效期等是否合格，必要时做喷射试验。

10.消防水炮系统

10.1 每月检查消防水炮外观完好性、紧固件紧固情况及操作灵活性。

10.2 每季度测试消防水炮喷射角度调节功能、射流切换功能及压力达标情况。

10.3 每半年对炮体转动部位进行涂油润滑。

10.4 每年进行一次全系统喷射试验，确保射程、流量符合规范。

10.5消防水炮非工作状态下，水炮应处于待机巡检状态。

11.其它消防设施

11.1试验自备发电设施能否正常切换及发电。

11.2试验消防电梯的迫降功能是否正常，测试消防电梯运行状态是否正常。

11.3试验消防电源的末端切换功能是否正常。

11.4进行切断非消防电源切断试验。

11.5检查消防疏散通道是否畅通。

11.6测试电气火灾监控系统功能是否正常。

三、商务要求

（一）维保方式：投标人维护+原厂维护，是指在出现故障时投标人维护人员不能解决，可以直接请原厂服务，产生的费用由投标人支付。

（二）服务时间：三年

（三）实施地点：重庆市合川区人民医院

（四）验收方式：由采购人按照考核办法执行。

（五）付款方式：

1、成交供应商按合同要求提供服务，维保费由院方根据对成交供应商的月度考核结果按月计算按季度支付。

2、院方在每个季度根据成交供应商提交的付款资料及开具的正式发票审核通过后，7个工作日内以转账方式向成交供应商支付维保费用。

3、维保期满后，若新的维保中标方与本次中标方不一致，则本次维保期最后一个季度的维保费用需供应商与新的中标方完成交接（以双方签字确认的交接记录单为准）后7个工作日内支付给供应商。

4、考核付款标准

月考核分95分（含）以上，月实际支付金额=月应支付金额×100%，实际支付金额不超过应付金额。

月考核分90分（含）至95分（不含），月实际支付金额=月应支付金额×95%。

月考核分80分（含）至90分（不含），月实际支付金额=月应支付金×80%。

5、履约保证金及质保金

# 成交供应商在与采购人签订合同前，按照中标价的5%向采购人交纳履约保证金。签订合同后，履约保证金自动转为质保金，在合同履行完毕且经采购人考核合格后无息退还成交供应商。

四、考核办法

采购人对成交人的服务内容进行有效的监管检查。成交人应积极响应采购人提出的意见和建议，并同意以双方确认的“消防维保考核内容及标准”为依据，医院保卫科定期对维保服务情况进行考核，并根据每季度的考评结果与成交人进行费用结算。

“消防维保考核内容及标准”如下：

（一）总则

1、成交供应商需服从院方合同要求的考核办法，签订合同时其他未尽事宜由供需双方在采购合同中详细约定。

2、成交供应商若有以下情形，院方有权提前终止合同，且质保金概不退还:

（1）成交供应商连续3个月考核85分（不含）以下；

（2）成交供应商5个月考核90分（不含）以下；

（3）成交供应商单月考核80分（不含）以下；

（二）考核标准（每季度）

1、报修电话受理

（1）报修电话1小时内拨打3次及以上均无人接听，造成无法接受院方工作派遣的，一次扣15分。

（2）报修电话5分钟内无人接听扣1分；超出5分钟后接听或回拨扣3分；超出10分钟扣5分；超出半小时扣10分。

2、巡查及工作派遣

未在院方规定时间内完成月检任务的，一次扣10分。

接院方工作派遣后，施工人员未按时到达施工现场的，一次扣5分。

在规定时间内未按照要求完成派遣工作的，一次扣5分。

在规定时间内未按照要求完成派遣工作的，被投诉或者被上级机关通报的，一次扣10分。

在规定时间内未按照要求完成派遣工作的，造成严重不良影响，一次扣20分。

同个地点，同一个故障在维修后24小时内再次出现的，一次扣2分。

未及时发现问题，被群众投诉或者被院方单位发现的，一次扣2分。

未及时发现问题，被媒体曝光或者被上级领导发现的，经查实一次扣10分，造成严重不良影响的一次扣20分。

未按维保服务要求，进行维保服务；或维保服务过程中无服务依据的，经查实一次扣3分。

3、质量管理

施工工艺、产品质量未达到招标文件要求，一次扣10分。经整改后仍未达标，一次扣除20分。

施工工艺、产品质量未达到招标文件要求，造成严重后果，一次扣20分。

4、档案台帐管理

每次维保后的现场维保项目表未完成填写或未签字的，扣1分/次。

故障修复完成后未准时提交故障解决报告的，扣2分/次；经院方提醒后仍未在3个工作日内提供故障解决报告的一次扣5分。

月检、季检、年检结束后未及时提供维保报告的，扣2分/次；经院方提醒后仍未在5个工作日内提供维保报告的一次扣10分。

提供的维保报告质量差，敷衍了事，记录不完整或未按院方要求编制记录、报告的，一次扣5分。

本考核扣分标准根据实际工作情况，可由合作双方协商后调整。

五、违约责任（甲方有权单方面解除合同）

# 1、如因供应商维护保养原因导致人身伤害、死亡或设备损坏、丢失的，由供应商承担一切法律责任并赔偿采购方和第三方的损失，采购人可单方面解除合同。若对采购人声誉造成明显负面影响，还需向采购人支付合同总金额20%的违约金。

# 2、如供应商不能按时提供维保服务的，每逾期一天须向重庆市合川区人民医院支付合同总金额1%的违约金；若超过7天未履行合同提供维保服务，则采购方有权单方面终止合同，不予退还质保金，并要求供应商向采购人支付合同总金额20%的违约金。

# 3、因维保工作不到位，设备运行故障，导致被上级部门通报罚款，采购人可单方面解除合同，供应商除须承担相应的法律责任和赔偿责任外，还须支付采购人合同总金额20%的违约金。

# 4、若供应商提供的服务不符合合同及采购文件要求的质量、服务标准或履约过程中有严重违约行为的，采购人有权单方面终止合同，同时保留通过诉讼追偿的权力；

5、供应商须保证维保资质持续有效。若出现资质未年检或被撤销的情况，维保单位须及时通知医院，医院有权单方面解除维保合同，不予支付当季度维保费用，且不退还质保金。若供应商在被取消维保资质或资质过期超出5个工作日后仍未通知采购人，采购人除上述权利外，还可要求供应商支付合同总金额20%的违约金。

6、其他违约责任按照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国产品质量法》等相关条款执行。

附件2：        消防设施维保服务免费更换消防零部件清单

| 序号 | 名称 | 规格型号 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 感烟探测器 | 与主机相配 |
| 2 | 感温探测器 | 与主机相配 |
| 3 | 手动报警按钮 | 与主机相配 |
| 4 | 消火栓按钮 | 与主机相配 |
| 5 | 压力开关 | 与主机相配 |
| 6 | 输入输出模块、隔离模块 | 与主机相配 |
| 7 | 消防广播喇叭 | 与主机相配 |
| 8 | 疏散指示标志（含强启功能） | 与主机相配 |
| 9 | 控制柜启停按钮 |  |
| 10 | 控制柜指示灯 |  |
| 11 | 防火门五金件 （闭门器、顺序器、把手、锁具等） |  |
| 12 | 气体喷洒指示灯 | 与主机相配 |
| 13 | 启停按钮 | 与主机相配 |
| 14 | 声光报警器 | 与主机相配 |
| 15 | 压力表、电接点压力表 |  |
| 16 | 吸顶应急灯（含强启功能） |  |
| 17 | 双头应急灯（含强启功能） |  |
| 18 | BV线 | 1.5mm/米 |
| 19 | 双绞线 | 1.5mm/米 |
| 20 | 消火栓接口 | 与消火栓相配 |
| 21 | 消火栓栓头DN65 | 与消火栓相配 |
| 22 | 消火栓软管卷盘喷嘴WOG300 | 与消火栓相配 |
| 23 | 铜球阀DN20、DN25 |  |
| 24 | 消防喷淋头 |  |
| 25 | 水力警铃 |  |
| 26 | 延迟器 |  |
| 27 | 消防水带8-65-25 | 与消火栓相配 |
| 28 | 消防水枪 | 与消火栓相配 |
| 29 | 浮球阀 |  |
| 30 | 空开1-3P、16-63A | 与配电柜相配 |
| 31 | 交流接触器220V/380V | 与配电柜相配 |
| 32 | 继电器 | 与配电柜相配 |
| 33 | 剩余电流互感器 | 与配电柜相配 |
| 34 | 水流指示器 | 与主机相配 |
| 35 | 消防电话分机 | 与主机相配 |
| 36 | 火灾报警控制器各按键（钮） | 与主机相配 |
|  | 其它200元以下的配件 |  |