重庆市合川区人民医院

关于征集环境监测服务价格的公告

各潜在供应商：

我院拟采购专业公司负责我院环境监测服务，现公开征集该项目价格信息，欢迎各位潜在供应商前来我院现场勘查，报价。具体要求明确如下：

- 一、医院环境监测详情及要求见附件1。

二、本次征集的服务价格为服务期限3年的价格。报价包括污染源采样、检测、出具报告过程中产生的一切费用。报价函必须加盖单位公章，否则报价视为无效。报价格式见附件2。

三、请各潜在供应商务必于2025年12月14日下午18:00前（以邮箱接收显示时间为限），将报价表及资质文件电子件报送至邮箱1978172101@qq.com，超过规定时间报送的将不予认可。

四、各潜在供应商报价需如实反应市场行情，请勿恶意报价。

五、联系电话：吕老师19923705202。

重庆市合川区人民医院

2025年12月11日

附件1：

重庆市合川区人民医院环境监测服务要求

一、项目名称：重庆市合川区人民医院环境监测服务

二、服务期：叁年。

三、监测内容

1.锅炉废气

监测点位：蒸汽锅炉废气排放烟道口、热水锅炉废气排放烟道口

监测污染因子：氮氧化物、颗粒物、二氧化硫、林格曼黑度

监测频次：见《环境监测项目明细表》

2.食堂油烟

监测点位：食堂油烟排放烟道口

监测污染因子：油烟、非甲烷总烃

监测频次：见《环境监测项目明细表》

3.无组织废气

监测点位：污水处理站周界

监测污染因子：甲烷、臭气浓度、氨（氨气）、氯、硫化氢

监测频次：见《环境监测项目明细表》

4.废水

排放口名称：污水处理站污水排放口

排放口编号：DW001

监测污染因子：沙门氏菌、志贺氏菌、悬浮物、五日生化需氧量、化学需氧、阴离子表面活性剂、氨氮、石油类、动植物油、挥发酚、总氰化物、粪大肠菌群数。

监测频次：见《环境监测项目明细表》

四、环境监测项目明细表

监测点位、指标和频次

| 序号 | 污染源类别/监测类别 | 排放口编号/监测点位 | 排放口名称/监测点位名称 | 污染物名称 | 监测采样方法及个数 | 监测 频次 | 测定方法 | 其他信息 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废气 | DA001 DA002 | 燃气锅炉排放口 | 氮氧化物 | 非连续采样 至少3个 | 1次/月 | 固定污染源废气 氮氧化物的测定 定电位电解法 HJ 693-2014 | 蒸汽锅炉、热水锅炉两个排放口分别检测 |
| 2 | 废气 | DA001 DA002 | 燃气锅炉排放口 | 颗粒物 | 非连续采样 至少3个 | 1次/年 | 固定污染源排气中颗粒物测定和气态污染物采样方法 GB/T 16157-1996 固定污染源废气 低浓度颗粒物的测定 重量法 HJ 836-2017 |  |
| 3 | 废气 | DA001 DA002 | 燃气锅炉排放口 | 二氧化硫 | 非连续采样 至少3个 | 1次/年 | 固定污染源废气 二氧化硫的测定 定电位电解法 HJ 57-2017 |  |
| 4 | 废气 | DA001 DA002 | 燃气锅炉排放口 | 林格曼黑度 | 瞬时采样1个 | 1次/年 | 测烟望远镜法 |  |
| 5 | 废气 |  | 食堂油烟排放口 | 油烟 | 非连续采样 至少5个 | 2次/年 | 油烟和油雾的测定 红外分光光度法 HJ 1077-2019 | / |
| 6 | 废气 |  | 食堂油烟排放口 | 非甲烷总烃 | 非连续采样 至少4个 | 2次/年 | 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 气相色谱法 HJ 38-2017 | / |
| 7 | 废气 |  | 污水处理部周界 | 甲烷 | 非连续采样 至少3个 | 1次/季 | 环境空气总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定直接进样-气相色谱法 （HJ 604-2017） | / |
| 8 | 废气 |  | 污水处理部周界 | 臭气浓度 | 非连续采样 至少3个 | 1次/季 | 空气质量 恶臭的测定 三点比较式 臭袋法 GB T 14675-1993 | / |
| 9 | 废气 |  | 污水处理部周界 | 氨（氨气） | 非连续采样 至少3个 | 1次/季 | 环境空气 氨的测定 次氯酸钠-水杨酸分光光度法 HJ 534-2009 | / |
| 10 | 废气 |  | 污水处理部周界 | 氯 | 非连续采样 至少3个 | 1次/季 | 环境空气 氯气等有毒有害气体的应急监测 电化学传感器法 (HJ 872—2017) | / |
| 11 | 废气 |  | 污水处理部周界 | 硫化氢 | 非连续采样 至少3个 | 1次/季 | 空气质量 硫化氢 甲硫醇 甲硫醚 二甲二硫的测定 气相色谱法 GB/T14678-1993 | / |
| 12 | 废水 | DW001 | 污水处理站污水排放口 | 悬浮物 | 瞬时采样 至少3个瞬时样 | 1次/周 | 水质 悬浮物的测定 重量法 GB 11901-1989 | / |
| 13 | 废水 | DW001 | 污水处理站污水排放口 | 五日生化需氧量 | 瞬时采样 至少3个瞬时样 | 1次/季 | 水质 五日生化需氧量（BOD5）的测定 稀释与接种法 HJ505-2009 | / |
| 14 | 废水 | DW001 | 污水处理站污水排放口 | 化学需氧量 | 瞬时采样 至少3个瞬时样 | 1次/周 | 水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法 HJ 828-2017 | / |
| 15 | 废水 | DW001 | 污水处理站污水排放口 | 阴离子表面活性剂 | 瞬时采样 至少3个瞬时样 | 1次/季 | 水质 阴离子表面活性剂的测定 流动注射-亚甲基蓝分光光度法（HJ826-2017） | / |
| 16 | 废水 | DW001 | 污水处理站污水排放口 | 氨氮（NH3-N） | 瞬时采样 至少3个瞬时样 | 1次/季 | 水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ 535-2009 | / |
| 17 | 废水 | DW001 | 污水处理站污水排放口 | 石油类 | 瞬时采样 至少3个瞬时样 | 1次/季 | 水质 石油类和动植物油类的测定 红外光度法GB/T 16488-1996 | / |
| 18 | 废水 | DW001 | 污水处理站污水排放口 | 动植物油 | 瞬时采样 至少3个瞬时样 | 1次/季 | 水质 石油类和动植物油类的测定 红外分光光度法(HJ 637-2012代替GB/T 16488-1996) | / |
| 19 | 废水 | DW001 | 污水处理站污水排放口 | 挥发酚 | 瞬时采样 至少3个瞬时样 | 1次/季 | 水质 挥发酚的测定 4-氨基安替比林分光光度法 HJ 503-2009 | / |
| 20 | 废水 | DW001 | 污水处理站污水排放口 | 总氰化物 | 瞬时采样 至少3个瞬时样 | 1次/季 | 水质 氰化物的测定 容量法和分光光度法 （HJ 484—2009 ） | / |
| 21 | 废水 | DW001 | 污水处理站污水排放口 | 粪大肠菌群数/（MPN/L） | 瞬时采样 至少3个瞬时样 | 1次/月 | 多管发酵法（GB5750-85） | / |
| 22 | 废水 | DW001 | 污水处理站污水排放口 | 沙门氏菌 | 瞬时采样 至少3个瞬时样 | 1次/季 | / | 可接受外包 |
| 23 | 废水 | DW001 | 污水处理站污水排放口 | 志贺氏菌 | 瞬时采样 至少3个瞬时样 | 1次/季 | / | 可接受外包 |
| 24 | 废水 | DW001 | 污水处理站污水排放口 | PH 、氨氮、化学需氧量 | / | 1次/季 | / | 比对监测 |
| 1、此表中频次指自行监测总体频次，具体到每次监测的次数按照相关监测技术规范执行。 2、以上频次若与国家或地方发布的规范性文件、标准中监测指标的监测频次规定不一致时，按从严原则确定监测频次，即：以监测频次高的为准。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

五、其他要求：

各污染因子按前文所述的监测方式、频次等要求，在周期内，选择相对固定的时间进行监测。监测结果于每次监测完成后的次日以电子邮件方式传输给甲方进行公布，次月15日前将上月所有纸质监测报告交付甲方。

六、资格条件：

1.供应商须具备市级及以上质量技术监督局颁发的检验检测机构资质认定证书（即CMA资质证书，证书在有效期内）；

2.供应商须被重庆市生态环境局纳入重庆市社会环境监测机构合格名录。

附件2：

报价表

项目名称：  重庆市合川区人民医院环境监测服务

潜在供应商：

| 分类 | 序号 | 指标 |  | 许可限值 | 监测频次 | 频次/年 | 单价/次（元） | 总价/年（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 锅炉 废气 | 1 | 烟气参数（烟温，含湿量，氧含量，流速，烟气量） |  |  | 1次/月 | 24 |  |  |
|  | 2 | 氮氧化物 |  | 80mg/m3 | 1次/月 | 24 |  |  |
|  | 3 | 颗粒物 |  | 20mg/m3 | 1次/年 | 2 |  |  |
|  | 4 | 二氧化硫 |  | 50mg/m3 | 1次/年 | 2 |  |  |
|  | 5 | 林格曼黑度 |  | ≤1 | 1次/年 | 2 |  |  |
| 食堂 油烟 | 1 | 烟气参数 |  |  | 2次/年 | 2 |  |  |
|  | 2 | 油烟 |  | 1.0 mg/m3 | 2次/年 | 2 |  |  |
|  | 3 | 非甲烷总烃 |  | 10.0 mg/m3 | 2次/年 | 2 |  |  |
| 无组织废气 | 1 | 臭气浓度 |  | <10 | 1次/季 | 4 |  |  |
|  | 2 | 氨 |  | 1.0mg/m3 | 1次/季 | 4 |  |  |
|  | 3 | 氯 |  | 0.1mg/m3 | 1次/季 | 4 |  |  |
|  | 4 | 硫化氢 |  | 0.03mg/m3 | 1次/季 | 4 |  |  |
|  | 5 | 甲烷 |  | 1% | 1次/季 | 4 |  |  |
| 废水 | 1 | 五日生化需氧量 |  | 100mg/L | 1次/季 | 4 |  |  |
|  | 2 | 阴离子表面活性剂 |  | 10mg/L | 1次/季 | 4 |  |  |
|  | 3 | 石油类 |  | 20mg/L | 1次/季 | 4 |  |  |
|  | 4 | 动植物油 |  | 20mg/L | 1次/季 | 4 |  |  |
|  | 5 | 挥发酚 |  | 1.0mg/L | 1次/季 | 4 |  |  |
|  | 6 | 总氰化物 |  | 0.5mg/L | 1次/季 | 4 |  |  |
|  | 7 | 氨氮（NH3-N） |  | / | 1次/季 | 4 |  |  |
|  | 8 | 沙门氏菌 |  | / | 1次/季 | 4 |  |  |
|  | 9 | 志贺氏菌 |  | / | 1次/季 | 4 |  |  |
|  | 10 | 粪大肠菌群数 |  | 5000个/L | 1次/月 | 12 |  |  |
|  | 11 | 悬浮物 |  | 60mg/L | 1次/周 | 52 |  |  |
|  | 12 | 化学需氧量 |  | 250mg/L | 1次/周 | 52 |  |  |
|  | 13 | 比对监测：PH、氨氮、化学需氧量 |  |  | 1次/季 | 4 |  |  |
| 其他费用 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总计（元/年）： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 三年报价总金额（元） |  |  | 人民币： 大写： |  |  |  |  |  |

潜在供应商（公章）：

法定代表人授权代表（签字或盖章）：

年     月     日