合川区人民医院关于征集过滤器价格信息的公告

各潜在供应厂商：

您好！感谢您们一直以来对我院医疗卫生系统的大力支持！我院根据实际需要拟采购一批过滤器，现公开征集上述价格信息，具体要求明确如下：

- 项目概况：重庆市合川区人民医院根据《WST 368-2025 医院空气净化管理标准》，拟采购一批过滤器，由空调维保单位进行更换维护。

- 过滤器明细表

| 区域 | 产品名称 | 型 号 | 过滤效率 | 数量 | 质量要求 | 技术要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 供应室 | 亚高效过滤器 | 287*592*292 | 1500CMH | 3 | ABS塑框，4格8面，H10玻璃纤维空气过滤材料，初阻力：≤120Pa,额定风量：1600m3/h | 全新ABS外框 烤漆护网 超细玻纤滤纸 | 此数量为预估数量，具体依照现场实际数量为准 |
|  |  | 592*592*292 | 3000CMH | 2 | ABS塑框，4格8面，H10玻璃纤维空气过滤材料，初阻力：≤120Pa,额定风量：3200m3/h |  |  |
|  | 板式可清洗过滤器 | 290*290*46 | G4（EN779） | 6 | 铝框，镀锌子母架，G4聚酯纤维棉，初阻力：≤55Pa,额定风量：800m3/h | 铝镁合金边框 硬性优质龙骨架 15毫米厚度聚酯纤维过滤材料 |  |
|  |  | 290*595*46 | G4（EN779） | 18 | 铝框，镀锌子母架，G4聚酯纤维棉，初阻力：≤55Pa,额定风量：1600m3/h |  |  |
|  |  | 595*595*46 | G4（EN779） | 12 | 铝框，镀锌子母架，G4聚酯纤维棉，初阻力：≤55Pa,额定风量：3200m3/h |  |  |
|  | 袋式过滤器 | 287*287*331 | F8（EN779） | 4 | 镀锌框，F8聚丙烯熔喷无纺布+丙纶及纺粘复合材料，初阻力：≤85Pa,额定风量：800m3/h | 镀锌边框 优质双组分熔喷过滤材料 |  |
|  |  | 287*592*331 | F8（EN779） | 12 | 镀锌框，F8聚丙烯熔喷无纺布+丙纶及纺粘复合材料，初阻力：≤85Pa,额定风量：1600m3/h |  |  |
|  |  | 592*592*331 | F8（EN779） | 8 | 镀锌框，F8聚丙烯熔喷无纺布+丙纶及纺粘复合材料，初阻力：≤85Pa,额定风量：3200m3/h |  |  |
| ICU | 板式可清洗过滤器 | 493*493*46 | G4（EN779） | 6 | 铝框，镀锌子母架，G4聚酯纤维棉，初阻力：≤55Pa,额定风量：2400m3/h | 铝镁合金边框 硬性优质龙骨架 15毫米厚度聚酯纤维过滤材料 |  |
|  |  | 493*595*46 | G4（EN779） | 18 | 铝框，镀锌子母架，G4聚酯纤维棉，初阻力：≤55Pa,额定风量：2600m3/h |  |  |
|  |  | 595*595*46 | G4（EN779） | 48 | 铝框，镀锌子母架，G4聚酯纤维棉，初阻力：≤55Pa,额定风量：3200m3/h |  |  |
|  | 袋式过滤器 | 490*490*381 | F8（EN779） | 8 | 镀锌框，F8聚丙烯熔喷无纺布+丙纶及纺粘复合材料，,初阻力：≤85Pa,额定风量：2400m3/h | 镀锌边框 优质双组分熔喷过滤材料 |  |
|  |  | 490*592*381 | F8（EN779） | 24 | 镀锌框，F8聚丙烯熔喷无纺布+丙纶及纺粘复合材料，,初阻力：≤85Pa,额定风量：2600m3/h |  |  |
|  |  | 592*592*381 | F8（EN779） | 32 | 镀锌框，F8聚丙烯熔喷无纺布+丙纶及纺粘复合材料，初阻力：≤85Pa,额定风量：3200m3/h |  |  |
| 手术室 | 亚高效过滤器 | 287*592*292 | 1500CMH | 8 | ABS塑框，4格8面，H10玻璃纤维空气过滤材料，初阻力：≤120Pa,额定风量：1600m3/h | 全新ABS外框 烤漆护网 超细玻纤滤纸 |  |
|  |  | 592*592*292 | 3000CMH | 12 | ABS塑框，4格8面，H10玻璃纤维空气过滤材料，初阻力：≤120Pa,额定风量：3200m3/h |  |  |
|  | 板式可清洗过滤器 | 287*592*46 | G4（EN779） | 18 | 铝框，镀锌子母架，G4聚酯纤维棉，初阻力：≤55Pa,额定风量：1600m3/h | 铝镁合金边框 硬性优质龙骨架 15毫米厚度聚酯纤维过滤材料 |  |
|  |  | 290*493*46 | G4（EN779） | 30 | 铝框，镀锌子母架，G4聚酯纤维棉，初阻力：≤55Pa,额定风量：1500m3/h |  |  |
|  |  | 290*595*46 | G4（EN779） | 228 | 铝框，镀锌子母架，G4聚酯纤维棉，初阻力：≤55Pa,额定风量：1600m3/h |  |  |
|  |  | 493*595*46 | G4（EN779） | 84 | 铝框，镀锌子母架，G4聚酯纤维棉，初阻力：≤55Pa,额定风量：2600m3/h |  |  |
|  |  | 595*595*46 | G4（EN779） | 174 | 铝框，镀锌子母架，G4聚酯纤维棉，初阻力：≤55Pa,额定风量：3200m3/h |  |  |
|  | 袋式过滤器 | 287*490*381 | F8（EN779） | 20 | 镀锌框，F8聚丙烯熔喷无纺布+丙纶及纺粘复合材料，初阻力：≤85Pa,额定风量：1500m3/h | 镀锌边框 优质双组分熔喷过滤材料 |  |
|  |  | 592*592*381 | F8（EN779） | 116 | 镀锌框，F8聚丙烯熔喷无纺布+丙纶及纺粘复合材料，初阻力：≤85Pa,额定风量：3200m3/h |  |  |
|  |  | 490*592*381 | F8（EN779） | 40 | 镀锌框，F8聚丙烯熔喷无纺布+丙纶及纺粘复合材料，,初阻力：≤85Pa,额定风量：2600m3/h |  |  |
|  |  | 287*592*381 | F8（EN779） | 180 | 镀锌框，F8聚丙烯熔喷无纺布+丙纶及纺粘复合材料，初阻力：≤85Pa,额定风量：1600m3/h |  |  |
| DSA | 亚高效过滤器 | 287*592*292 | 1500CMH | 7 | ABS塑框，4格8面，H10玻璃纤维空气过滤材料，初阻力：≤120Pa,额定风量：1600m3/h | 全新ABS外框 烤漆护网 超细玻纤滤纸 |  |
|  |  | 592*592*292 | 3000CMH | 2 | ABS塑框，4格8面，H10玻璃纤维空气过滤材料，初阻力：≤120Pa,额定风量：3200m3/h |  |  |
|  | 板式可清洗过滤器 | 290*290*46 | G4（EN779） | 6 | 铝框，镀锌子母架，G4聚酯纤维棉，初阻力：≤55Pa,额定风量：800m3/h | 铝镁合金边框 硬性优质龙骨架 15毫米厚度聚酯纤维过滤材料 |  |
|  |  | 290*595*46 | G4（EN779） | 42 | 铝框，镀锌子母架，G4聚酯纤维棉，初阻力：≤55Pa,额定风量：1600m3/h |  |  |
|  |  | 595*595*46 | G4（EN779） | 12 | 铝框，镀锌子母架，G4聚酯纤维棉，初阻力：≤55Pa,额定风量：3200m3/h |  |  |
|  | 袋式过滤器 | 287*287*381 | F8（EN779） | 4 | 镀锌框，F8聚丙烯熔喷无纺布+丙纶及纺粘复合材料，初阻力：≤85Pa,额定风量：800m3/h | 镀锌边框 优质双组分熔喷过滤材料 |  |
|  |  | 287*592*381 | F8（EN779） | 28 | 镀锌框，F8聚丙烯熔喷无纺布+丙纶及纺粘复合材料，初阻力：≤85Pa,额定风量：1600m3/h |  |  |
|  |  | 592*592*381 | F8（EN779） | 8 | 镀锌框，F8聚丙烯熔喷无纺布+丙纶及纺粘复合材料，初阻力：≤85Pa,额定风量：3200m3/h |  |  |
| 门诊2楼检验科 | 初效过滤器 | 595*595*46 | G4（EN779） | 12 | 镀锌框，F8聚丙烯熔喷无纺布+丙纶及纺粘复合材料，,初阻力：≤85Pa,额定风量：2600m3/h | 铝镁合金边框 硬性优质龙骨架 15毫米厚度聚酯纤维过滤材料 |  |
|  |  | 493*595*46 | G4（EN779） | 12 | 镀锌框，F8聚丙烯熔喷无纺布+丙纶及纺粘复合材料，初阻力：≤85Pa,额定风量：3200m3/h |  |  |
|  |  | 290*493*46 | G4（EN779） | 12 | 镀锌框，F8聚丙烯熔喷无纺布+丙纶及纺粘复合材料，初阻力：≤85Pa,额定风量：1500m3/h |  |  |
|  |  | 292*595*46 | G4（EN779） | 12 | 镀锌框，F8聚丙烯熔喷无纺布+丙纶及纺粘复合材料，初阻力：≤85Pa,额定风量：1600m3/h |  |  |
|  |  | 287*592*46 | G4（EN779） | 36 | 镀锌框，F8聚丙烯熔喷无纺布+丙纶及纺粘复合材料，初阻力：≤85Pa,额定风量：2800m3/h |  |  |
|  | 中效过滤器 | 490*592*381 | F8（EN779） | 8 | 镀锌框，F8聚丙烯熔喷无纺布+丙纶及纺粘复合材料，初阻力：≤85Pa,额定风量：1600m3/h | 镀锌边框 优质双组分熔喷过滤材料 |  |
|  |  | 595*595*381 | F8（EN779） | 8 | 镀锌框，F8聚丙烯熔喷无纺布+丙纶及纺粘复合材料，初阻力：≤85Pa,额定风量：2400m3/h |  |  |
|  |  | 290*493*381 | F8（EN779） | 8 | 镀锌框，F8聚丙烯熔喷无纺布+丙纶及纺粘复合材料，初阻力：≤85Pa,额定风量：1600m3/h |  |  |
|  |  | 287*592*381 | F8（EN779） | 8 | ABS塑框，4格8面，H10玻璃纤维空气过滤材料，初阻力：≤120Pa,额定风量：2600m3/h |  |  |
|  |  | 592*490*381 | F8（EN779） | 16 | ABS塑框，4格8面，H10玻璃纤维空气过滤材料，初阻力：≤120Pa,额定风量：2300m3/h |  |  |
|  |  | 292*592*381 | F8（EN779） | 16 | 铝框，双面静电喷塑网板保护，无隔板结构；单面EPDM密封条（5mm厚）；低挥发聚氨酯密封胶；EVA热熔胶，过滤器等级：H10；过滤器效率：≥99.5%，0.5μm（钠焰法）；初阻力：≤180pa，额定风量：100m3/h |  |  |
|  |  | 490*490*381 | F8（EN779） | 8 | 铝框，双面静电喷塑网板保护，无隔板结构；单面EPDM密封条（5mm厚）；低挥发聚氨酯密封胶；EVA热熔胶，过滤器等级：H10；过滤器效率：≥99.5%，0.5μm（钠焰法）；初阻力：≤180pa，额定风量：100m3/h |  |  |
|  |  | 292*595*381 | F8（EN779） | 12 | 铝框，双面静电喷塑网板保护，无隔板结构；单面EPDM密封条（5mm厚）；低挥发聚氨酯密封胶；EVA热熔胶，过滤器等级：H10；过滤器效率：≥99.5%，0.5μm（钠焰法）；初阻力：≤180pa，额定风量：200m3/h |  |  |
|  | 亚高效过滤器 | 592*490*292 | H10 | 2 | 镀锌框，F8聚丙烯熔喷无纺布+丙纶及纺粘复合材料，,初阻力：≤85Pa,额定风量：2600m3/h | 全新ABS外框 烤漆护网 超细玻纤滤纸 |  |
|  |  | 490*490*292 | H10 | 1 | 镀锌框，F8聚丙烯熔喷无纺布+丙纶及纺粘复合材料，初阻力：≤85Pa,额定风量：3200m3/h |  |  |
|  | 无隔板亚高效过滤器 | 200*150*70 | H10 | 1 | 镀锌框，F8聚丙烯熔喷无纺布+丙纶及纺粘复合材料，初阻力：≤85Pa,额定风量：1500m3/h | 铝镁合金边框 超细玻纤滤纸 |  |
|  |  | 200*150*70 | H10 | 7 | 镀锌框，F8聚丙烯熔喷无纺布+丙纶及纺粘复合材料，初阻力：≤85Pa,额定风量：1600m3/h |  |  |
|  |  | 320*270*70 | H10 | 1 | 镀锌框，F8聚丙烯熔喷无纺布+丙纶及纺粘复合材料，初阻力：≤85Pa,额定风量：2800m3/h |  |  |
| 住院部 | 回风过滤器 | 1080*334*20 | / | 45 | 铝框，波浪形折叠，单面铺网，对5微米以上颗粒物的过滤效率达40%~60%，初阻力≤45pa，额定风量：3900m3/h | 铝镁合金边框，金属网加固，滤料加密合成纤维或无纺布 |  |
|  |  | 980*334*20 | / | 4 | 铝框，波浪形折叠，单面铺网，对5微米以上颗粒物的过滤效率达40%~60%，初阻力≤45pa，额定风量：3600m3/h |  |  |
|  |  | 930*334*20 | / | 6 | 铝框，波浪形折叠，单面铺网，对5微米以上颗粒物的过滤效率达40%~60%，初阻力≤45pa，额定风量：3500m3/h |  |  |
|  |  | 445*265 | / | 8 | 无边框，5mm镀锌丝焊接支架，10毫米厚度聚酯纤维过滤材料，初阻力≤45pa | 无边框，5mm镀锌丝焊接支架，10毫米厚度聚酯纤维过滤材料，初阻力≤45pa |  |
|  |  | 345*145 | / | 4 | 无边框，5mm镀锌丝焊接支架，10毫米厚度聚酯纤维过滤材料，初阻力≤45pa |  |  |
|  |  | 445*345 | / | 20 | 无边框，5mm镀锌丝焊接支架，10毫米厚度聚酯纤维过滤材料，初阻力≤45pa |  |  |
|  |  | 345*150 | / | 26 | 无边框，5mm镀锌丝焊接支架，10毫米厚度聚酯纤维过滤材料，初阻力≤45pa |  |  |
|  |  | 150*150 | / | 6 | 无边框，5mm镀锌丝焊接支架，10毫米厚度聚酯纤维过滤材料，初阻力≤45pa |  |  |
|  |  | 265*150 | / | 2 | 无边框，5mm镀锌丝焊接支架，10毫米厚度聚酯纤维过滤材料，初阻力≤45pa |  |  |
|  |  | 195*195 | / | 6 | 无边框，5mm镀锌丝焊接支架，10毫米厚度聚酯纤维过滤材料，初阻力≤45pa |  |  |
|  |  | 345*265 | / | 2 | 无边框，5mm镀锌丝焊接支架，10毫米厚度聚酯纤维过滤材料，初阻力≤45pa |  |  |
|  |  | 140*140 | / | 2 | 无边框，5mm镀锌丝焊接支架，10毫米厚度聚酯纤维过滤材料，初阻力≤45pa |  |  |
|  |  | 345*195 | / | 2 | 无边框，5mm镀锌丝焊接支架，10毫米厚度聚酯纤维过滤材料，初阻力≤45pa |  |  |
| 住院部 13楼呼吸内科（2） | 初效过滤器 | 493*595*46 | / | 6 | 铝框，镀锌子母架，G4聚酯纤维棉，初阻力：≤55Pa,额定风量：2600m3/h | 铝镁合金边框 硬性优质龙骨架 15毫米厚度聚酯纤维过滤材料 |  |
|  |  | 480*490*45 | / | 6 | 铝框，镀锌子母架，G4聚酯纤维棉，初阻力：≤55Pa,额定风量：2400m3/h |  |  |
|  |  | 493*493*46 | / | 6 | 铝框，镀锌子母架，G4聚酯纤维棉，初阻力：≤55Pa,额定风量：2400m3/h |  |  |
|  |  | 594*492*46 | / | 6 | 铝框，镀锌子母架，G4聚酯纤维棉，初阻力：≤55Pa,额定风量：2600m3/h |  |  |
|  | 中效过滤器 | 490*592*381 | F8 | 8 | 镀锌框，F8聚丙烯熔喷无纺布+丙纶及纺粘复合材料，,初阻力：≤85Pa,额定风量：2600m3/h | 镀锌边框 优质双组分熔喷过滤材料 |  |
|  |  | 490*490*381 | F8 | 8 | 镀锌框，F8聚丙烯熔喷无纺布+丙纶及纺粘复合材料，,初阻力：≤85Pa,额定风量：2400m3/h | 镀锌边框 优质双组分熔喷过滤材料 |  |
| 感染科 | 板式可清洗过滤器 | 475*422*21 | / | 20 | 铝框，波浪形折叠，单面铺网，对5微米以上颗粒物的过滤效率达40%~60%，初阻力≤45pa，额定风量：2200m3/h | 铝镁合金边框，金属网加固，滤料加密合成纤维或无纺布 |  |
|  |  | 520*475*21 | / | 20 | 铝框，波浪形折叠，单面铺网，对5微米以上颗粒物的过滤效率达40%~60%，初阻力≤45pa，额定风量：2400m3/h |  |  |
| 门诊 | 板式过滤器 | 594*594*46 | / | 18 | 铝框，镀锌子母架，G4聚酯纤维棉，初阻力：≤55Pa,额定风量：3200m3/h | 铝镁合金边框 硬性优质龙骨架 15毫米厚度聚酯纤维过滤材料 |  |
|  |  | 594*492*46 | / | 14 | 铝框，镀锌子母架，G4聚酯纤维棉，初阻力：≤55Pa,额定风量：2600m3/h |  |  |
|  |  | 594*390*46 | / | 8 | 铝框，镀锌子母架，G4聚酯纤维棉，初阻力：≤55Pa,额定风量：2400m3/h |  |  |
|  |  | 492*492*46 | / | 51 | 铝框，镀锌子母架，G4聚酯纤维棉，初阻力：≤55Pa,额定风量：2400m3/h |  |  |
|  |  | 390*492*46 | / | 65 | 铝框，镀锌子母架，G4聚酯纤维棉，初阻力：≤55Pa,额定风量：1700m3/h |  |  |
|  |  | 390*390*46 | / | 16 | 铝框，镀锌子母架，G4聚酯纤维棉，初阻力：≤55Pa,额定风量：1500m3/h |  |  |
|  |  | 642*1023*46 | / | 2 | 铝框，镀锌子母架，G4聚酯纤维棉，初阻力：≤55Pa,额定风量：4600m3/h |  |  |
|  |  | 642*547*46 | / | 2 | 铝框，镀锌子母架，G4聚酯纤维棉，初阻力：≤55Pa,额定风量：3400m3/h |  |  |
| 行政楼 | 初效过滤器 | 595*595*46 | / | 12 | 铝框，镀锌子母架，G4聚酯纤维棉，初阻力：≤55Pa,额定风量：3200m3/h | 铝镁合金边框 硬性优质龙骨架 15毫米厚度聚酯纤维过滤材料 |  |
|  | 中效过滤器 | 592*592*381 | / | 12 | 镀锌框，F8聚丙烯熔喷无纺布+丙纶及纺粘复合材料，初阻力：≤85Pa,额定风量：3200m3/h | 镀锌边框 优质双组分熔喷过滤材料 |  |

- 其他要求：

        - 1、以上数量为预估年度更换总数量，具体以现场实际为准。板式可清洗过滤器每2个月更换一次，袋式过滤器3个月更换一次，亚高校1年更换一次，高校过滤器3年更换一次，无隔板高效过滤器1年更换一次，回风过滤器1年更换一次。门诊板式过滤器每1年更换一次；

- 2、参与报价供应商可到现场踏勘并对过滤器尺寸、型号及相关参数等自行进行核实，保证各自产品适合现场安装。

- 3、按实际需要量进行分批供应（生产时间应在到货日期前2月以内），所有过滤器供应并安装完毕后付款。

- 4、初、中、亚高、高效产品均具备CMA认证资格的检测机构出具的检验报告、合格证及出厂检测报告（原件备查）。

四、请各潜在供应厂商务必于2025年9月23日下午18:00前（以邮箱接收显示时间为限），将报价电子件报送至邮箱hcrmyyyxzbk@163.com，超过规定时间报送的将不予认可。

五、各潜在供应商须自制报价书，须体现各种型号单价。

六、请各潜在供应厂商如实反应市场行情，非恶意报价。

七、联系电话：蒋老师15023230609。若需实地查看现场情况，可联系电话预约。

重庆市合川区人民医院

2025年9月17日