重庆市合川区人民医院医学装备科

住院部1号中央空调冷却水泵维修服务项目

小额询比价公告

各潜在供应商：

根据院内审批，我院现需采购住院部1号中央空调冷却水泵维修服务项目，采购需求详见附件1，总金额不超过8460元（大写：捌仟肆佰陆拾元），质保期不低于12个月，质保期内因维修质量、配件质量导致的故障，中标供货商需免费上门返修，并承担所有材料、人工及相关损失。请有维修服务资质和服务能力（详见采购需求二、资格条件要求）的供应商积极参与报价，并提供供应商加盖公章的营业执照扫描件。报价表（见附件2）盖公章后发送至合川区人民医院招标办邮箱：hcrmyyzbb@163.com。

采购需求：详见附件1

项目地点：住院部负一楼1号中央空调冷却水泵。

报价时间：从此公告发布之时起到2026年5月20日18 :00截止，逾期不予受理！

- 付款方式：维修完成，正常运行1个月后一次性付清全部维修费用。

报价咨询电话：023-42827145  唐老师

注：1.所投项目需与采购需求一致，最低报价者且询价结果公示（公示期：1个工作日）无异议，确定成交供货商，按采购需求完成维修服务。

- 供货商按要求完成首次全部维修项目，设备正常运行1个月后开具国家正规发票交医学装备科办理付款手续。

- 附件1：采购需求

- 重庆市合川区人民医院

- 中央空调冷却水泵维修服务项目采购需求

- 项目概况

- 名称：中央空调冷却水泵维修服务项目

- 采购方式：小额询比价

- 资格条件要求

- （一）基本资格要求

1、具有独立承担民事责任的能力2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、三年内在经营活动中无重大违纪记录；

6、法律、行政法规规定的其他条件。

（二）特定资格要求

1. 具备独立法人资格，持有有效的营业执照，经营范围包含电机维修、机电设备维保相关业务。

2. 具备电机维修相关资质，有3年以上75kW及以上大功率工业电机维修经验，提供近3年同功率电机维修案例（合同复印件或验收报告）。

3. 具备专业的维修设备，如动平衡机、绝缘电阻测试仪、直流电阻测试仪、高压试验设备等。

4. 近3年无重大质量事故、无不良信用记录，未被列入政府采购严重违法失信行为记录名单。

- 三、项目服务需求（技术参数）

（一）维修服务范围

1. 电机全拆解检测，包含定子、转子、轴承、端盖、风叶、接线盒、底座等所有部件。

2. 定子绕组重绕/修复：采用耐高温、耐潮湿的优质漆包线，按原绕组参数绕制，绝缘等级不低于F级。

3. 转子检测与处理：转子轴磨损修复、转子动平衡校正（动平衡精度等级不低于G2.5级）。

4. 轴承更换：采用原厂或同等级知名品牌轴承（如SKF/FAG/NSK），提供轴承型号及质保凭证。

5. 端盖、机座检修：轴承位磨损修复、止口加工校正，消除跑内圈/跑外圈隐患。

6. 整机装配与调试：按标准工艺装配，加注合格润滑脂，调整轴承游隙。

7. 维修后专业检测：

绕组直流电阻测试（三相不平衡度≤±2%）；

绝缘电阻测试（冷态绝缘电阻≥1MΩ，满足电机安全标准）；

空载电流测试（三相不平衡度≤±10%，无异常噪音、振动）；

振动检测（符合GB 10068标准，振动烈度≤2.8mm/s）。

8. 现场安装调试：配合设备与泵体对中、找正，确保运行无异常振动、噪音。

9. 维修过程需保留完整的维修记录、配件更换清单及检测报告，随验收资料一并提交。

（二）质量与质保要求

1. 维修配件必须为全新正品，拒绝翻新件、劣质替代件，需提供配件合格证、质保凭证。

2. 维修后设备需满足原设备额定功率、转速、效率要求，连续空载运行2小时无异常，带负载运行4小时各项指标稳定。

3. 质保期不低于12个月，质保期内因维修质量、配件质量导致的故障，维修单位需免费上门返修，承担所有材料、人工及相关损失。

4. 维修后需提供完整的《电机维修报告》，包含维修工艺、配件清单、检测数据、验收结论。

四、商务需求

1. 服务响应时间：接到报修通知后，4小时内到达现场，质保期内故障48小时内完成返修。

2. 首次维修工期要求：中标供货商自接到院方维修服务通知之时起7个工作日内完成维修并现场调试合格，不得影响医院空调系统正常运行。

3. 验收标准：按国家相关行业标准、本需求要点及维修报告进行验收，验收不合格需免费返修直至合格。

4. 维修过程需遵守医院安全管理规定，做好现场安全防护，文明施工，避免影响医院正常诊疗秩序。

5.付款方式：维修完成，正常运行1个月后一次性全额支付维修费用。

附件:2：报价表

项目编号：x2026027                 名称：住院部1号中央空调冷却水泵维修服务项目

| 序号 | 采购计划名称 | 开具发票商品名称 | 数量 | 单位 | 单价 | 小计（元） | 质保期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 住院部1号中央空调冷却水泵维修服务项目 |  | 1 | 项 |  |  |  |
| 合计金额（元） |  |  | 大写： |  |  |  |  |

注：1、请供应商完整填写本表。

2、该表盖章后生效。

联系人：

联系电话：

供应商名称（公章）：

年     月     日