## 封-2 招标控制价
封-2 | 气体工程 | [5 empty] | 工程
招标控制价
招标控制价 |  | (小写): | 10,441.59
|  | (大写): | 壹万零肆佰肆拾壹元伍角玖分
其中:安全文明施工费(小写): |  |  |  | 250.42
(大写): |  |  |  | 贰佰伍拾元肆角贰分
招 标 人： |  |  |  |  | 工程造价 咨 询 人：
|  |  | (单位盖章) |  |  | (单位资质专用章)
法定代理人 或其授权人： |  |  |  |  | 法定代理人 或其授权人：
|  |  | (签字或盖章) |  |  | (签字或盖章)
编 制 人： |  |  |  |  | 复 核 人：
|  |  | (造价人员签字盖专用章) |  |  | (造价工程师签字盖专用章)
时间： 年 月 日

## 表-04 单位工程招标控制价汇总表
表-04
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：气体工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 | 金额(元) |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项工程费 | 8758.72
1.1 | C安装工程 | 8758.72
2 | 措施项目费 | 514.85
2.1 | 其中：安全文明施工费 | 250.42
3 | 其他项目费
4 | 规费 | 211.89 |  | －
5 | 税金 | 956.13 |  | －
投标报价合计=1+2+3+4+5 |  | 10,441.59
注：1.本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。 2.分部分项工程、措施项目中暂估价中应填写材料、工程设备暂估价，其他项目中暂估价应填写专业工程暂估价。

## 表-08 措施项目汇总表
表-08
措施项目汇总表
工程名称：气体工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额(元)
|  | 合价 |  | 其中：暂估价
1 | 施工技术措施项目 | 101.51
2 | 施工组织措施项目 | 413.34
2.1 | 其中：安全文明施工费 | 250.42
2.2 | 建设工程竣工档案编制费 | 23.78
措施项目费合计=1+2 |  | 514.85

## 表-09 分部分项工程项目清单计价表
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：气体工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
| C | 安装工程
1 | 030801006001 | φ12×1.5无缝不锈钢管 | [项目特征] 1.材质:无缝不锈钢管 2.规格:φ12×1.5 3.焊接方法:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.安装 2.焊口充氩保护 3.压力试验 4.吹扫、清洗 5.脱脂 | m | 25.64 |  | 26.28 | 673.82
2 | 030801006002 | φ10×1.5无缝不锈钢管 | [项目特征] 1.材质:无缝不锈钢管 2.规格:φ10×1.5 3.焊接方法:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.安装 2.焊口充氩保护 3.压力试验 4.吹扫、清洗 5.脱脂 | m | 47.2 |  | 24.27 | 1145.54
3 | 030804003001 | 维修阀 φ10 | [项目特征] 1.材质:满足设计及规范要求 2.规格:φ10 [工作内容] 1.安装 2.管件焊口充氩保护 3.三通补强圈制作、安装 | 个 | 4 |  | 78.08 | 312.32
本页小计 | [7 empty] | 2131.68
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：气体工程 | [5 empty] | 第 2 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
4 | 031003010001 | 6YC球头活接 φ12 | [项目特征] 1.材质:满足设计及规范要求 2.规格:φ12 3.连接形式:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.安装 | 个 | 2 |  | 31.38 | 62.76
5 | 031003010002 | 6YC球头活接 φ10 | [项目特征] 1.材质:满足设计及规范要求 2.规格:φ10 3.连接形式:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.安装 | 个 | 18 |  | 28.73 | 517.14
6 | 031008013001 | 医疗设备带 | [项目特征] 1.材质:铝合金 2.规格:（1）宽度≥220 mm,厚度60mm,表面采用喷塑处理;结构为三腔体,即强、弱电、气体管道分道敷设;安装牢固、整体性强、外形美观、表面坚固耐腐蚀、耐擦划、色彩可选。设备带包含强弱电管道、强弱电末端（开关、插座等），且设备带下侧腔内嵌入式安装T5的 LED床头灯组件,含LED灯管、灯罩及灯座组成。LED 灯管照度高、耗电低、使用寿命长。（2）每床配置2个电源插座,电源插座选用符合国标要求的五孔(10A)电源插座及灯开关 [工作内容] 1.安装 2.调试 | m | 16.48 |  | 229.39 | 3780.35
本页小计 | [7 empty] | 4360.25
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：气体工程 | [5 empty] | 第 3 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
7 | 031008014001 | 氧气终端 | [项目特征] 1.功能要求:德标制式双密封气体终端,各种气体输出口接头不具有互换性,最高工作压力时泄漏率≤0.5%;气体终端终端插头为快速插拔自闭型双阀结构设计,带有检修阀,保证不切断区域供气情况下对单独的终端进行维修;气体终端要求100%经过耐压测试,不同气体出口均采用颜色及文字加以标识,方便辨别使用;气体终端带脱卸保护压盖设计,具有可靠的双排钢珠设计、二步操作的插拨保护功能,保证使用安全。终端装饰盖采用全金属材料,终端插拔次数≥50000次。 2.其他:气体终端满足YY 0801.1-2010《医用气体管道系统终端》 第1部分:用于压缩医用气体和真空的终端、GB 50751-2012《医用气体工程技术规范》)相关标准;气体终端铅、汞、镉指标应符合欧盟RoHS指令2011/65/EU附录Ⅱ及修正指令(EU)2015/863的限值要求,确保患者身体不受伤害。 [工作内容] 1.安装 2.调试 | 个 | 10 |  | 166.03 | 1660.3
本页小计 | [7 empty] | 1660.3
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：气体工程 | [5 empty] | 第 4 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
8 | 031008014002 | 吸引终端 | [项目特征] 1.功能要求:德标制式双密封气体终端,各种气体输出口接头不具有互换性,最高工作压力时泄漏率≤0.5%;气体终端终端插头为快速插拔自闭型双阀结构设计,带有检修阀,保证不切断区域供气情况下对单独的终端进行维修;气体终端要求100%经过耐压测试,不同气体出口均采用颜色及文字加以标识,方便辨别使用;气体终端带脱卸保护压盖设计,具有可靠的双排钢珠设计、二步操作的插拨保护功能,保证使用安全。终端装饰盖采用全金属材料,终端插拔次数≥50000次。 2.其他:气体终端满足YY 0801.1-2010《医用气体管道系统终端》 第1部分:用于压缩医用气体和真空的终端、GB 50751-2012《医用气体工程技术规范》)相关标准;气体终端铅、汞、镉指标应符合欧盟RoHS指令2011/65/EU附录Ⅱ及修正指令(EU)2015/863的限值要求,确保患者身体不受伤害。 [工作内容] 1.安装 2.调试 | 个 | 2 |  | 166.03 | 332.06
9 | 031002003001 | PVC20套管 | [项目特征] 1.名称、类型:穿墙套管 2.材质:PVC 3.规格:PVC20 4.填料材质:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.制作 2.安装 3.除锈、刷油 | 个 | 6 |  | 14.24 | 85.44
本页小计 | [7 empty] | 417.5
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：气体工程 | [5 empty] | 第 5 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
10 | 030411002001 | 铝合金护槽 | [项目特征] 1.名称:铝合金护槽 2.材质:铝合金 3.规格:30*60 [工作内容] 1.本体安装 2.补刷(喷)油漆 | m | 6.4 |  | 29.53 | 188.99
本页小计 | [7 empty] | 188.99
合 计 | [7 empty] | 8758.72

## 表-09 施工技术措施项目清单计价表
表-09
施工技术措施项目清单计价表
工程名称：气体工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
| 一 | 施工技术措施项目 | [5 empty] | 101.51
1 | 031301017001 | 脚手架搭拆 |  | 项 | 1 |  | 101.51 | 101.51
本页小计 | [7 empty] | 101.51
合 计 | [7 empty] | 101.51

## 表-10 施工组织措施项目清单计价表
表-10
施工组织措施项目清单计价表
工程名称：气体工程 | [6 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算 基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整 费率 (%) |  | 调整后 金额 (元) | 备注
1 | 031302B02001 | 组织措施费 | (分部分项人工费+技术措施人工费-机械（爆破）土石方人工费-机械（爆破）土石方人工费-人工土石方人工费-人工土石方技术措施人工费)+(机械（爆破）土石方人工费+机械（爆破）土石方机械费+机械（爆破）土石方人工费+机械（爆破）土石方机械费)*0.048/费率+(人工土石方人工费+人工土石方技术措施人工费)*0.0222/费率 | 11.82 | 139.14
2 | 031302001001 | 安全文明施工费 | 分部分项人工费+人工价差_预算+技术措施人工费+技术措施人工价差_预算 | 19.23 | 250.42
3 | 031302B03001 | 建设工程竣工档案编制费 | (分部分项人工费+技术措施人工费-机械（爆破）土石方人工费-机械（爆破）土石方人工费-人工土石方人工费-人工土石方技术措施人工费)+(机械（爆破）土石方人工费+机械（爆破）土石方机械费+机械（爆破）土石方人工费+机械（爆破）土石方机械费)*0.002/费率+(人工土石方人工费+人工土石方技术措施人工费)*0.0019/费率 | 2.02 | 23.78
合 计 |  |  |  |  | 413.34
注：1.计算基础和费用标准按本市有关费用定额或文件执行。 2.根据施工方案计算的措施费，可不填写“计算基础”和“费率”的数值，只填写“金额”数值，但应在备注栏说明施工 方案出处或计算方法。

## 表-11 其他项目清单计价汇总表
表-11
其他项目清单计价汇总表
工程名称：气体工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计量单位 | 金额(元) |  | 备注
1 | 暂列金额 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-1
2 | 暂估价 | 项
2.1 | 材料(工程设备)暂估价 | 项 | -- |  | 明细详见 表-11-2
2.2 | 专业工程暂估价 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-3
3 | 计日工 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-4
4 | 总承包服务费 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-5
5 | 索赔与现场签证 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-6
合 计 |  |  | 0
注：材料、设备暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

## 表-11-1 暂列金额明细表
表-11-1
暂列金额明细表
工程名称：气体工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂定金额(元) |  | 备注
1
合 计 |  |  |  |  | —
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

## 表-12 规费、税金项目计价表
表-12
规费、税金项目计价表
工程名称：气体工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) |  | 金额（元）
1 | 规费 | 专业工程规费（人）+机械（爆破）土石方规费（人+机）*0.072/费率+人工土石方规费（人）*0.082/费率 | 18 |  | 211.89
2 | 税金 | 2.1 + 2.2 + 2.3 |  |  | 956.13
2.1 | 增值税 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-甲供材料费 | 9 |  | 853.69
2.2 | 附加税 | 增值税 | 12 |  | 102.44
2.3 | 环境保护税 | 按实计算
合计 |  |  |  |  | 1168.02