## 封-2 招标控制价
封-2 | 装饰工程 | [5 empty] | 工程
招标控制价
招标控制价 |  | (小写): | 296,488.74
|  | (大写): | 贰拾玖万陆仟肆佰捌拾捌元柒角肆分
其中:安全文明施工费(小写): |  |  |  | 9671.79
(大写): |  |  |  | 玖仟陆佰柒拾壹元柒角玖分
招 标 人： |  |  |  |  | 工程造价 咨 询 人：
|  |  | (单位盖章) |  |  | (单位资质专用章)
法定代理人 或其授权人： |  |  |  |  | 法定代理人 或其授权人：
|  |  | (签字或盖章) |  |  | (签字或盖章)
编 制 人： |  |  |  |  | 复 核 人：
|  |  | (造价人员签字盖专用章) |  |  | (造价工程师签字盖专用章)
时间： 年 月 日

## 表-04 单位工程招标控制价汇总表
表-04
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：装饰工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 | 金额(元) |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项工程费 | 232785.44
1.1 | A.4砌筑工程 | 10755.95
1.2 | A.5混凝土及钢筋混凝土工程 | 1362.1
1.3 | A.6金属结构工程 | 44.31
1.4 | A.8门窗工程 | 30146.8
1.5 | A.11楼地面装饰工程 | 10461.98
1.6 | A.12墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程 | 62838.3
1.7 | A.13天棚工程 | 63601.21
1.8 | A.14油漆、涂料、裱糊工程 | 17447.96
1.9 | A.15其他装饰工程 | 25611.77
1.10 | A.16拆除工程 | 10515.06
2 | 措施项目费 | 25263.61
2.1 | 其中：安全文明施工费 | 9671.79
3 | 其他项目费
4 | 规费 | 11731.43 |  | －
5 | 税金 | 26708.26 |  | －
投标报价合计=1+2+3+4+5 |  | 296,488.74
注：1.本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。 2.分部分项工程、措施项目中暂估价中应填写材料、工程设备暂估价，其他项目中暂估价应填写专业工程暂估价。

## 表-08 措施项目汇总表
表-08
措施项目汇总表
工程名称：装饰工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额(元)
|  | 合价 |  | 其中：暂估价
1 | 施工技术措施项目 | 7946.62
2 | 施工组织措施项目 | 17316.99
2.1 | 其中：安全文明施工费 | 9671.79
2.2 | 建设工程竣工档案编制费 | 953.71
措施项目费合计=1+2 |  | 25263.61

## 表-09 分部分项工程项目清单计价表
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：装饰工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 23 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
| A.4 | 砌筑工程
1 | 010401004001 | 多孔砖墙 | [项目特征] 1.砖品种、规格、强度等级:烧结多孔页岩砖砌块 2.砂浆强度等级、配合比:自拌砂浆，砂浆等级满足设计及规范要求 [工作内容] 1.砂浆制作、运输 2.砌砖 3.刮缝 4.材料运输 | m3 | 18.91 |  | 551.13 | 10421.87
2 | 010402B02001 | 砌体加筋 | [项目特征] 1.钢筋种类、规格:综合各类 2.植筋:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.钢筋制作、运输 2.钢筋安装 3.焊接(绑扎) | t | 0.055 |  | 6074.17 | 334.08
| A.5 | 混凝土及钢筋混凝土工程
1 | 010502002001 | C25构造柱 | [项目特征] 1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C25 3.浇筑方式:综合考虑 4.模板类型:综合考虑 [工作内容] 1.模板及支架(撑)制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等 2.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 | m3 | 0.53 |  | 1149.1 | 609.02
本页小计 | [7 empty] | 11364.97
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：装饰工程 | [5 empty] | 第 2 页 共 23 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
2 | 010503005001 | C20过梁 | [项目特征] 1.混凝土种类:自拌砼 2.混凝土强度等级:C20 3.浇筑方式:综合考虑 4.模板类型:综合考虑 [工作内容] 1.模板及支架(撑)制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等 2.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 | m3 | 0.18 |  | 1316.64 | 237
3 | 010515001001 | 现浇构件钢筋 | [项目特征] 1.钢筋种类、规格:综合各类 2.其他:含电渣压力焊、机械连接等接头 [工作内容] 1.钢筋制作、运输 2.钢筋安装 3.焊接(绑扎) | t | 0.1 |  | 5160.79 | 516.08
| A.6 | 金属结构工程
1 | 010607005001 | 砌块墙钢丝网加固 | [项目特征] 1.材料品种、规格:0.8mm厚9×25mm的热镀锌钢丝网 2.加固方式:不同材质交界处铺挂 [工作内容] 1.铺贴 2.铆固 | m2 | 3.96 |  | 11.19 | 44.31
| A.8 | 门窗工程
本页小计 | [7 empty] | 797.39
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：装饰工程 | [5 empty] | 第 3 页 共 23 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
1 | 010801002001 | 成品木质医疗套装门 | [项目特征] 1.门框、扇材质:成品木质医疗套装门 2.五金:含五金锁具、门套等 3.其他:满足设计、规范及使用要求 [工作内容] 1.门安装 2.五金安装 | m2 | 44.66 |  | 468.28 | 20913.38
2 | 010802003001 | 木纹钢质甲级防火门 | [项目特征] 1.门框、扇材质:木纹钢质甲级防火门 2.五金:含五金锁具、门套等 3.其他:满足设计、规范及使用要求 [工作内容] 1.门安装 2.五金安装 3.玻璃安装 | m2 | 2.64 |  | 477.88 | 1261.6
3 | 010808004001 | 香槟金不锈钢门套 | [项目特征] 1.基层材料种类:9mm厚不燃基层板 2.面层材料品种、规格:1.0mm厚香槟金不锈钢板 3.其他:满足设计、规范及使用要求 [工作内容] 1.清理基层 2.基层板安装 3.面层铺贴 4.刷防护材料 | m2 | 1.77 |  | 343.93 | 608.76
本页小计 | [7 empty] | 22783.74
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：装饰工程 | [5 empty] | 第 4 页 共 23 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
4 | 010809004001 | 石材窗台板 | [项目特征] 1.粘结层厚度、砂浆配合比:10mm厚水泥砂浆 2.窗台板材质、规格、颜色:20mm厚白色人造石 3.其他:满足设计、规范及使用要求 [工作内容] 1.基层清理 2.抹找平层 3.窗台板制作、安装 | m2 | 8.34 |  | 200.25 | 1670.09
5 | 010810004001 | 成品铝合金窗帘盒 | [项目特征] 1.窗帘盒材质、规格:200*200*2mm厚成品铝合金窗帘盒 2.其他:满足设计、规范及使用要求 [工作内容] 1.制作、运输、安装 2.刷防护材料 | m | 55.59 |  | 102.41 | 5692.97
| A.11 | 楼地面装饰工程
本页小计 | [7 empty] | 7363.06
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：装饰工程 | [5 empty] | 第 5 页 共 23 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
1 | 011102003001 | 800*800瓷砖地面 | [项目特征] 1.垫层层厚度、砂浆配合比:20mm厚M15干硬性砂浆垫层 2.结合层厚度、砂浆配合比:20mm厚M20水泥砂浆粘贴层 3.面层材料品种、规格、颜色:同现场800*800*10mm厚瓷砖 4.嵌缝材料种类:同色勾缝剂勾缝 5.其他:满足设计、规范及使用要求 [工作内容] 1.基层清理 2.抹找平层 3.面层铺设、磨边 4.嵌缝 5.刷防护材料 6.酸洗、打蜡 7.材料运输 | m2 | 24.58 |  | 113.15 | 2781.23
2 | 011105006001 | 黑色铝合金踢脚线 | [项目特征] 1.踢脚线高度:50mm高 2.基层材料种类、规格:12mm厚不燃基层板 3.面层材料品种、规格、颜色:1.0mm厚黑色铝合金踢脚线 4.其他:满足设计、规范及使用要求 [工作内容] 1.基层清理 2.基层铺贴 3.面层铺贴 4.材料运输 | m | 379 |  | 19.89 | 7538.31
本页小计 | [7 empty] | 10319.54
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：装饰工程 | [5 empty] | 第 6 页 共 23 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
3 | 011108001001 | 石材门槛石 | [项目特征] 1.找平层厚度、砂浆配合比:20mm厚M15干硬性砂浆垫层 2.贴结合层厚度、材料种类:20mm厚M20水泥砂浆粘贴层 3.面层材料品种、规格、颜色:20mm厚大理石（同原有石材门槛石） 4.勾缝材料种类:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.清理基层 2.抹找平层 3.面层铺贴、磨边 4.勾缝 5.刷防护材料 6.酸洗、打蜡 7.材料运输 | m2 | 0.6 |  | 237.4 | 142.44
| A.12 | 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程
1 | 011201001001 | 墙面一般抹灰 | [项目特征] 1.面层厚度、砂浆配合比:10mm厚M5自拌砂浆 [工作内容] 1.基层清理 2.砂浆制作、运输 3.底层抹灰 4.抹面层 5.抹装饰面 6.勾分格缝 | m2 | 220.92 |  | 12.16 | 2686.39
本页小计 | [7 empty] | 2828.83
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：装饰工程 | [5 empty] | 第 7 页 共 23 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
2 | 011204003001 | 300*600mm瓷砖墙面 | [项目特征] 1.安装方式:10mm瓷砖胶泥 2.面层材料品种、规格、颜色:300*600mm墙面瓷砖 3.缝宽、嵌缝材料种类:同色美缝剂勾缝 4.其他:满足设计、规范及使用要求 [工作内容] 1.基层清理 2.粘结层铺贴 3.面层安装 4.嵌缝 5.刷防护材料 6.磨光、酸洗、打蜡 | m2 | 6.6 |  | 133.42 | 880.57
3 | 011207001001 | 木纹饰面冰火板墙面 | [项目特征] 1.基层材料种类、规格:12mm厚不燃基层板 2.面层材料品种、规格、颜色:8mm厚木纹饰面冰火板，板材胶粘接层 3.其他:墙面既有设施设备（包括不限于强电、弱电、消防、暖通等）需做好保护，因施工需临时拆除部分，需进行恢复。 4.其他:满足设计、规范及使用要求 [工作内容] 1.基层清理 2.基层铺钉 3.面层铺贴 | m2 | 183.84 |  | 126.51 | 23257.6
本页小计 | [7 empty] | 24138.17
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：装饰工程 | [5 empty] | 第 8 页 共 23 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
4 | 011207001002 | 米色无机预涂板墙面 | [项目特征] 1.基层材料种类、规格:12mm厚不燃基层板 2.面层材料品种、规格、颜色:5mm厚米色无机预涂板，板材胶粘接层 3.其他:墙面既有设施设备（包括不限于强电、弱电、消防、暖通等）需做好保护，因施工需临时拆除部分，需进行恢复。 4.其他:满足设计、规范及使用要求 [工作内容] 1.基层清理 2.基层铺钉 3.面层铺贴 | m2 | 228.83 |  | 134.09 | 30683.81
5 | 011207001003 | 香槟金不锈钢壁龛 | [项目特征] 1.基层材料种类、规格:12mm厚不燃板基层 2.面层材料品种、规格、颜色:1.0mm厚香槟金不锈钢壁龛，1.0mm厚香槟金不锈钢壁龛隔板 3.其他:未尽事宜详见大样DS02-08 4.其他:满足设计、规范及建设单位使用要求 [工作内容] 1.基层清理 2.基层铺钉 3.面层铺贴 | m2 | 1.21 |  | 307.33 | 371.87
本页小计 | [7 empty] | 31055.68
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：装饰工程 | [5 empty] | 第 9 页 共 23 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
6 | 011210005001 | 固定屏风 | [项目特征] 1.隔断材料品种、规格、颜色:5+5夹丝玻璃+不锈钢边框 2.其他:满足设计、规范及建设单位使用要求 [工作内容] 1.隔断运输、安装 2.嵌缝、塞口 | m2 | 9.2 |  | 538.92 | 4958.06
| A.13 | 天棚工程
1 | 011302001001 | 600*600硅钙板吊顶 | [项目特征] 1.吊顶形式、吊杆规格、高度:平级，φ8全丝吊杆 2.龙骨材料种类、规格、中距:C50*15*1.0mm主龙骨（间距@≤900mm），38型大T龙骨垂直于吊顶承载龙骨,32型小T龙骨嵌入大T龙骨之间（龙骨间距@600mm） 3.面层材料品种、规格:600*600硅钙板 4.其他:天棚既有设施设备（包括不限于强电、弱电、消防、暖通等）需做好保护，因施工需临时拆除部分，需进行恢复。 5.其他:龙骨包含灯具面积 [工作内容] 1.基层清理、吊杆安装 2.龙骨安装 3.面层铺贴 4.嵌缝 5.刷防护材料 | m2 | 204.99 |  | 94.73 | 19418.7
本页小计 | [7 empty] | 24376.76
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：装饰工程 | [5 empty] | 第 10 页 共 23 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
2 | 011302001002 | 石膏板吊顶（跌级） | [项目特征] 1.吊顶形式、吊杆规格、高度:跌级，φ8全丝吊杆 2.龙骨材料种类、规格、中距:C50*15*1.0mm主龙骨（间距@≤900mm），C50*20*0.6mm副龙骨（间距@≤400mm,横撑≤600mm） 3.面层材料品种、规格:9.5mm厚纸面石膏板 4.刮腻子种类、要求:腻子三遍 5.涂料品种、喷刷遍数:白色无机涂料一底两面 6.其他:含灯具开孔相关费用 7.其他:天棚既有设施设备（包括不限于强电、弱电、消防、暖通等）需做好保护，因施工需临时拆除部分，需进行恢复。 [工作内容] 1.基层清理、吊杆安装 2.龙骨安装 3.面层铺贴 4.嵌缝 5.刮腻子 6.刷、喷涂料 7.刷防护材料 | m2 | 263.64 |  | 123.67 | 32604.36
本页小计 | [7 empty] | 32604.36
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：装饰工程 | [5 empty] | 第 11 页 共 23 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
3 | 011302001007 | 石膏板吊顶（窗帘盒） | [项目特征] 1.吊顶形式、吊杆规格、高度:跌级，φ8全丝吊杆 2.龙骨材料种类、规格、中距:C50*15*1.0mm主龙骨（间距@≤900mm），C50*20*0.6mm副龙骨（间距@≤400mm,横撑≤600mm） 3.窗帘盒材料种类、规格:双层15mm不燃基层板+9.5mm厚纸面石膏板 4.面层材料品种、规格:9.5mm厚纸面石膏板 5.刮腻子种类、要求:腻子三遍 6.涂料品种、喷刷遍数:白色无机涂料一底两面 7.其他:含灯具开孔相关费用 8.其他:天棚既有设施设备（包括不限于强电、弱电、消防、暖通等）需做好保护，因施工需临时拆除部分，需进行恢复。 [工作内容] 1.基层清理、吊杆安装 2.龙骨安装 3.基层板铺贴 4.面层铺贴 5.嵌缝 6.刮腻子 7.刷、喷涂料 8.刷防护材料 | m2 | 11.12 |  | 163.11 | 1813.78
本页小计 | [7 empty] | 1813.78
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：装饰工程 | [5 empty] | 第 12 页 共 23 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
4 | 011302001003 | 白色冲孔铝板吊顶 | [项目特征] 1.吊顶形式、吊杆规格、高度:平级，φ8全丝吊杆 2.龙骨材料种类、规格、中距:C50*15*1.0mm主龙骨（间距@≤900mm），50*1.0mm厚Z型勾搭龙骨条（间距按铝板排版） 3.面层材料品种、规格:2.0mm厚白色冲孔铝板 4.其他:天棚既有设施设备（包括不限于强电、弱电、消防、暖通等）需做好保护，因施工需临时拆除部分，需进行恢复。 [工作内容] 1.基层清理、吊杆安装 2.龙骨安装 3.面层铺贴 4.嵌缝 5.刷防护材料 | m2 | 27.69 |  | 200.07 | 5539.94
本页小计 | [7 empty] | 5539.94
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：装饰工程 | [5 empty] | 第 13 页 共 23 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
5 | 011302001004 | 石膏板吊顶（平级） | [项目特征] 1.吊顶形式、吊杆规格、高度:平级，φ8全丝吊杆 2.龙骨材料种类、规格、中距:C50*15*1.0mm主龙骨（间距@≤900mm），C50*20*0.6mm副龙骨（间距@≤400mm,横撑≤600mm） 3.面层材料品种、规格:9.5mm厚纸面石膏板 4.刮腻子种类、要求:腻子三遍 5.涂料品种、喷刷遍数:白色无机涂料一底两面 6.其他:含灯具开孔相关费用 7.其他:天棚既有设施设备（包括不限于强电、弱电、消防、暖通等）需做好保护，因施工需临时拆除部分，需进行恢复。 8.压条材料种类、规格:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.基层清理、吊杆安装 2.龙骨安装 3.面层铺贴 4.嵌缝 5.刮腻子 6.刷、喷涂料 7.刷防护材料 | m2 | 9.8 |  | 106.61 | 1044.78
本页小计 | [7 empty] | 1044.78
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：装饰工程 | [5 empty] | 第 14 页 共 23 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
6 | 011302001005 | 原有铝扣板吊顶修复 | [项目特征] 1.龙骨材料种类、规格、中距:综合考虑 2.面层材料品种、规格:同原铝扣板 [工作内容] 1.龙骨安装 2.面层铺贴 3.嵌缝 4.刷防护材料 | m2 | 1 |  | 107.27 | 107.27
7 | 011302001006 | 铝扣板吊顶（利旧） | [项目特征] 1.面层材料品种、规格:铝扣板，材料利旧 [工作内容] 1.基层清理、吊杆安装 2.面层铺贴 3.嵌缝 4.刷防护材料 | m2 | 30 |  | 16.04 | 481.2
本页小计 | [7 empty] | 588.47
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：装饰工程 | [5 empty] | 第 15 页 共 23 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
8 | 011302005001 | 白色透光软膜吊顶 | [项目特征] 1.吊顶形式、吊杆规格、高度:平级，φ8全丝吊杆 2.骨架材料种类、规格:C50*15*1.0mm主龙骨（间距@≤900mm），C50*20*0.6mm副龙骨（间距@≤400mm,横撑≤600mm） 3.基层材料种类、规格:12mm厚不燃基层板 4.面层材料品种、规格:白色透光软膜 5.压条材料种类、规格:1.0mm厚香槟金不锈钢边框 6.其他:天棚既有设施设备（包括不限于强电、弱电、消防、暖通等）需做好保护，因施工需临时拆除部分，需进行恢复。 [工作内容] 1.基层清理、吊杆安装 2.龙骨制作、安装、油漆 3.基层板铺贴 4.铺贴面层 | m2 | 5.6 |  | 293 | 1640.8
本页小计 | [7 empty] | 1640.8
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：装饰工程 | [5 empty] | 第 16 页 共 23 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
9 | 011302005002 | 白色透光软膜吊顶 | [项目特征] 1.骨架类型:平级，φ8全丝吊杆 2.固定类型、固定材料品种、规格:C50*15*1.0mm主龙骨（间距@≤900mm），C50*20*0.6mm副龙骨（间距@≤400mm,横撑≤600mm） 3.基层材料种类、规格:8mm厚木纹冰火板 4.面层材料品种、规格:白色透光软膜 5.其他:天棚既有设施设备（包括不限于强电、弱电、消防、暖通等）需做好保护，因施工需临时拆除部分，需进行恢复。 [工作内容] 1.基层清理、吊杆安装 2.龙骨制作、安装、油漆 3.基层板铺贴 4.铺贴面层 | m2 | 2.8 |  | 339.42 | 950.38
| A.14 | 油漆、涂料、裱糊工程
1 | 011407001001 | 墙面喷刷涂料 | [项目特征] 1.喷刷涂料部位:内墙面 2.腻子种类、遍数:腻子三遍 3.涂料品种、喷刷遍数:白色净味无机涂料一底两面 4.其他:墙面既有设施设备（包括不限于强电、弱电、消防、暖通等）需做好保护，因施工需临时拆除部分，需进行恢复。 [工作内容] 1.基层清理 2.刮腻子 3.刷、喷涂料 | m2 | 533.74 |  | 32.69 | 17447.96
| A.1 | 其他装饰工
本页小计 | [7 empty] | 18398.34
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：装饰工程 | [5 empty] | 第 17 页 共 23 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
| 5 | 程
1 | 011501007001 | 盆底边柜 | [项目特征] 1.台柜规格:高*长*宽=2.8*3.5*0.38m 2.材料种类、规格:白色人造石台面，木饰面柜体板，成品线性灯 3.五金种类、规格:304不锈钢液压铰链，底部1.0mm厚黑色铝合金踢脚线 4.其他:未尽事宜详见大样DS02-09 [工作内容] 1.台柜制作、运输、安装(安放) 2.刷防护材料、油漆 3.五金件安装 | m | 3.5 |  | 1241.01 | 4343.54
2 | 011501007002 | 盆底洗手柜 | [项目特征] 1.材料种类、规格:白色人造石台面，木饰面柜体板 2.支架、配件品种、规格:详设计 3.五金种类、规格:304不锈钢液压铰链 4.其他:包含洗手台盆等所有内容，未尽事宜详见大样DS02-10 [工作内容] 1.台柜制作、运输、安装(安放) 2.刷防护材料、油漆 3.五金件安装 | m | 2.4 |  | 1548.19 | 3715.66
本页小计 | [7 empty] | 8059.2
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：装饰工程 | [5 empty] | 第 18 页 共 23 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
3 | 011501020001 | 导诊台 | [项目特征] 1.台柜规格:3m*0.6m*1m 2.材料种类、规格:白色人造石台面，木饰面柜体板（部分15mm厚不燃板基层），成品线性灯 3.支架、配件品种、规格:30*40*2mm镀锌矩管（竖向间距400mm） 4.五金种类、规格:304不锈钢液压铰链，底部50mm高1.0mm厚黑色铝合金踢脚线 5.其他:包含字体等所有内容，未尽事宜详见大样DS02-11/12 [工作内容] 1.台柜制作、运输、安装(安放) 2.刷防护材料、油漆 3.五金件安装 | 个 | 1 |  | 4893.99 | 4893.99
4 | 011501020002 | 护士站接待台 | [项目特征] 1.台柜规格:4m*0.8m*1m 2.材料种类、规格:白色人造石台面，木饰面柜体板（部分15mm厚不燃板基层），成品线性灯 3.支架、配件品种、规格:30*40*2mm镀锌矩管（竖向间距400mm） 4.五金种类、规格:304不锈钢液压铰链，底部50mm高1.0mm厚黑色铝合金踢脚线 5.其他:包含字体等所有内容，未尽事宜详见大样DS02-11/12及IE.08/22 [工作内容] 1.台柜制作、运输、安装(安放) 2.刷防护材料、油漆 3.五金件安装 | 个 | 1 |  | 8000 | 8000
本页小计 | [7 empty] | 12893.99
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：装饰工程 | [5 empty] | 第 19 页 共 23 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
5 | 011502001001 | 香槟金不锈钢装饰线 | [项目特征] 1.基层类型:12mm厚不燃基层板 2.线条材料品种、规格、颜色:1.0mm厚香槟金不锈钢腰线 3.其他:未尽事宜详见大样DS01-04/05 [工作内容] 1.基层板铺贴 2.线条制作、安装 3.刷防护材料 | m | 128.12 |  | 26.47 | 3391.34
6 | 011505001001 | 母婴室洗手台 | [项目特征] 1.材料品种、规格、颜色:白色人造石台面+木饰面柜体 2.支架、配件品种、规格:30*30*2mm镀锌矩管，304不锈钢液压铰链 3.其他:未尽事宜详见大样DS01-03 [工作内容] 1.台面及支架运输、安装 2.杆、环、盒、配件安装 3.刷油漆 | m2 | 1.31 |  | 553.01 | 724.44
7 | 030703011001 | 成品无边框检修口450*450 | [项目特征] 1.名称:成品无边框检修口 2.规格:450*450 [工作内容] 1.制作、安装 | 个 | 10 |  | 54.28 | 542.8
| A.16 | 拆除工程
本页小计 | [7 empty] | 4658.58
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：装饰工程 | [5 empty] | 第 20 页 共 23 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
1 | 011601001001 | 原墙体拆除 | [项目特征] 1.砌体名称:原墙体拆除（含构造柱、过梁等综合考虑） 2.拆除高度:综合考虑 3.场内外运距:由投标人根据现场情况自行考虑，含渣场费及相关费用 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.场内外运输 | m3 | 22.7 |  | 119.08 | 2703.12
2 | 011605001001 | 窗台石拆除 | [项目特征] 1.饰面材料种类及厚度:原窗台石 2.场内外运距:由投标人根据现场情况自行考虑，含渣场费及相关费用 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.场内外运输 | m2 | 9.5 |  | 10.73 | 101.94
3 | 011605001002 | 瓷砖地面拆除 | [项目特征] 1.饰面材料种类及厚度:800*800瓷砖（含基层拆除） 2.场内外运距:由投标人根据现场情况自行考虑，含渣场费及相关费用 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.场内外运输 | m2 | 17.88 |  | 6.6 | 118.01
本页小计 | [7 empty] | 2923.07
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：装饰工程 | [5 empty] | 第 21 页 共 23 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
4 | 011605002001 | 墙面瓷砖拆除 | [项目特征] 1.饰面材料种类及厚度:原瓷砖（含基层拆除） 2.场内外运距:由投标人根据现场情况自行考虑，含渣场费及相关费用 3.其他:包含踢脚及墙面等 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.场内外运输 | m2 | 173.58 |  | 6.6 | 1145.63
5 | 011606002001 | 墙面纤维板拆除 | [项目特征] 1.龙骨及饰面种类:墙面纤维板 2.场内外运距:由投标人根据现场情况自行考虑，含渣场费及相关费用 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.场内外运输 | m2 | 138.69 |  | 4.77 | 661.55
6 | 011606003001 | 铝扣板吊顶拆除 | [项目特征] 1.龙骨及饰面种类:轻钢龙骨+铝扣板吊顶 2.场内外运距:由投标人根据现场情况自行考虑，含渣场费及相关费用 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.场内外运输 | m2 | 554.98 |  | 7.1 | 3940.36
本页小计 | [7 empty] | 5747.54
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：装饰工程 | [5 empty] | 第 22 页 共 23 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
7 | 011608001001 | 墙面乳胶漆拆除 | [项目特征] 1.铲除部位名称:墙面（含基层、面层拆除） 2.场内外运距:由投标人根据现场情况自行考虑，含渣场费及相关费用 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.场内外运输 | m2 | 626.55 |  | 1.22 | 764.39
8 | 011610001001 | 套装门拆除 | [项目特征] 1.门材质:综合考虑 2.场内外运距:由投标人根据现场情况自行考虑，含渣场费及相关费用 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.场内外运输 | m2 | 44.22 |  | 11.67 | 516.05
9 | 011610002001 | 金属门窗拆除 | [项目特征] 1.门窗洞口尺寸:综合考虑 2.金属门窗材质:综合考虑 3.场内外运距:由投标人根据现场情况自行考虑，含渣场费及相关费用 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.场内外运输 | m2 | 2.64 |  | 24.82 | 65.52
本页小计 | [7 empty] | 1345.96
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：装饰工程 | [5 empty] | 第 23 页 共 23 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
10 | 011612002001 | 洗手盆拆除 | [项目特征] 1.卫生洁具种类:洗手盆，材质综合考虑 2.场内外运距:由投标人根据现场情况自行考虑，含渣场费及相关费用 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.场内外运输 | 套 | 14 |  | 22.89 | 320.46
11 | 011614005001 | 窗帘盒拆除 | [项目特征] 1.窗帘盒的平面尺寸:原窗帘盒 2.场内外运距:由投标人根据现场情况自行考虑，含渣场费及相关费用 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.场内外运输 | m | 47.73 |  | 3.73 | 178.03
本页小计 | [7 empty] | 498.49
合 计 | [7 empty] | 232785.44

## 表-09 施工技术措施项目清单计价表
表-09
施工技术措施项目清单计价表
工程名称：装饰工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
| 一 | 施工技术措施项目 | [5 empty] | 7946.62
1 | 011703001001 | 垂直运输 | [项目特征] 1.建筑物建筑类型及结构形式:详设计 2.建筑物檐口高度、层数:综合考虑 [工作内容] 1.在施工工期内完成全部工程项目所需要的垂直运输机械台班 2.合同工期期间垂直运输机械的修理与保养 | 项 | 1 |  | 4401.21 | 4401.21
2 | 011701006001 | 满堂脚手架 | [项目特征] 1.搭设方式:满足设计及规范要求 2.搭设高度:满足设计及规范要求 3.脚手架材质:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.场内、场外材料搬运 2.搭、拆脚手架、斜道、上料平台 3.安全网的铺设 4.拆除脚手架后材料的堆放 | 项 | 1 |  | 3545.41 | 3545.41
本页小计 | [7 empty] | 7946.62
合 计 | [7 empty] | 7946.62

## 表-10 施工组织措施项目清单计价表
表-10
施工组织措施项目清单计价表
工程名称：装饰工程 | [6 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算 基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整 费率 (%) |  | 调整后 金额 (元) | 备注
1 | 011707B16001 | 组织措施费 | (分部分项人工费+技术措施人工费-机械（爆破）土石方人工费-机械（爆破）土石方人工费-人工土石方人工费-人工土石方技术措施人工费)+(机械（爆破）土石方人工费+机械（爆破）土石方机械费+机械（爆破）土石方人工费+机械（爆破）土石方机械费)*0.048/费率+(人工土石方人工费+人工土石方技术措施人工费)*0.0222/费率 | 8.63 | 6691.49
2 | 011707001001 | 安全文明施工费 | 分部分项人工费+人工价差_预算+技术措施人工费+技术措施人工价差_预算 | 11.22 | 9671.79
3 | 011707B15001 | 建设工程竣工档案编制费 | (分部分项人工费+技术措施人工费-机械（爆破）土石方人工费-机械（爆破）土石方人工费-人工土石方人工费-人工土石方技术措施人工费)+(机械（爆破）土石方人工费+机械（爆破）土石方机械费+机械（爆破）土石方人工费+机械（爆破）土石方机械费)*0.002/费率+(人工土石方人工费+人工土石方技术措施人工费)*0.0019/费率 | 1.23 | 953.71
合 计 |  |  |  |  | 17316.99
注：1.计算基础和费用标准按本市有关费用定额或文件执行。 2.根据施工方案计算的措施费，可不填写“计算基础”和“费率”的数值，只填写“金额”数值，但应在备注栏说明施工 方案出处或计算方法。

## 表-11 其他项目清单计价汇总表
表-11
其他项目清单计价汇总表
工程名称：装饰工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计量单位 | 金额(元) |  | 备注
1 | 暂列金额 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-1
2 | 暂估价 | 项
2.1 | 材料(工程设备)暂估价 | 项 | -- |  | 明细详见 表-11-2
2.2 | 专业工程暂估价 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-3
3 | 计日工 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-4
4 | 总承包服务费 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-5
5 | 索赔与现场签证 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-6
合 计 |  |  | 0
注：材料、设备暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

## 表-11-1 暂列金额明细表
表-11-1
暂列金额明细表
工程名称：装饰工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂定金额(元) |  | 备注
1
合 计 |  |  |  |  | —
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

## 表-12 规费、税金项目计价表
表-12
规费、税金项目计价表
工程名称：装饰工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) |  | 金额（元）
1 | 规费 | 专业工程规费（人）+机械（爆破）土石方规费（人+机）*0.072/费率+人工土石方规费（人）*0.082/费率 | 15.13 |  | 11731.43
2 | 税金 | 2.1 + 2.2 + 2.3 |  |  | 26708.26
2.1 | 增值税 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-甲供材料费 | 9 |  | 24280.24
2.2 | 附加税 | 增值税 | 10 |  | 2428.02
2.3 | 环境保护税 | 按实计算
合计 |  |  |  |  | 38439.69